                             Урок №4               КАБЕЛИ

Кабель –  одна или несколько изолированных между собой токопроводящих жил, заключённых в герметичную защитную оболочку. 
Иногда сверху оболочку защищают стальной лентой, плоской или круглой проволокой. Такие кабели называют бронированные. Поверх брони кабель может быть покрыт джутовой пряжей, пропитанной противогнилостным составом. Их используют для прокладки в земле. 
Кабель называют голым, если он не имеет джутового покрова поверх брони. Такие кабели используют внутри помещений, или прокладываются в кабельных каналах
Кабель служит 
   для передачи и распределения электрической энергии там, где применение других способов распределения энергии невозможно по соображениям безопасности людей или особых местных условий, не позволяющих использовать провода.
Виды кабелей
1. СИЛОВЫЕ служат для передачи и распределения эл. Энергии в силовых и осветительных установках.
Количество жил: от 1 до 4
Сечение жилы: S от 2,5 до 800 мм.Кв.
U до 500 кВ
2. КОНТРОЛЬНЫЕ предназначены для создания цепей контроля, сигнализации, управления.
Количество жил: от 4 до 37
S от 0, 75 до 10 мм. Кв.
U не выше 220 В.
Наружный защитный покров пропитывают битумом.
Подушка защищает от повреждений при наложении брони.
Оболочка герметичная. Для предотвращения попадания влаги на изоляцию и вытекания пропиточного состава.
Изоляцию жил пропитывают вязким составом. Изготавливается также из резины, пластмассы.
Заполнитель- для предотвращения перемещения жил в изоляции.
Токопроводящие жилы из меди или алюминия.
Маркировка кабелей

Указывается материал жилы, изоляции жил и оболочки. Цифры указывают количество и сечение жилы.
Силовые кабели 0,06-500 кВ. с пвх изоляцией и пвх оболочкой:
АВВ 3/2,5  - алюминиевая жила; 
АВВГ хл ( голый); 
ВВГ медная жила;
Силовые кабели с резиновой изоляцией:
АВРГ- алюминиевая жила, оболочка из пвх, изоляция из резины, голый.

ВРГ; 

НРГ- жила медная, изоляция из резины на основе натурального каучука, голый.

Преимущества кабелей с резиновой изоляцией: высокая элластичность изоляции, влагостойкость, устойчивость к кислотам, щелочам.
Недостатки: не устойчива к солнечному свету.
Силовые кабели с алюминиевой оболочкой

ААГ- алюминиевая жила, алюминиевая оболочка, голый.

ААБ 2Л- Броня из двух стальных лент

Контрольные кабели
АКВВГ- алюминиевая жила, изоляция и оболочка из пвх, голый.
КВВБГ- медная жила, изоляция и оболочка из пвх, броня из стальной ленты, голый.
АКРВГЭ-6/0,75- алюминиевая жила, изоляция резина, оболочка из пвх, голый, экранированный.
Экран- из алюминиевой или медной ленты. Применяют для защиты от внешних эл. Полей.
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Эталон ответов к тесту по теме КАБЕЛИ

                                   Вариант №1

1-б

2-б

3-в

4-в

5-г

6      ВВГ 3/2,5   кабель с медной жилой, изоляция из пвх, оболочка из пвх, голый трёхжильный, сечение каждой жилы 2,5 мм кв.

       АВРГ ¾   Алюмин. Жила, оболочка из пвх, изоляция из резины, голый 
       КВВБГ 8/2,5  контрольный кабель, медная жила, изоляция из пвх, оболочка из пвх, броня из стальной ленты, голый 

                                   Вариант №2
1-в

2-в

3-г

4-в

5-а

6     ВРГ 2/6  кабель силовой, медный, оболочка из пвх, изоляция из резины, голый

       АВВ 3/2,5  Алюминиевая жила, изоляция и оболочка из пвх

       АКРВГЭ  16/ 0,75    Контрольный кабель, ал. Жила, изоляция из резины, оболочка из пвх, голый, экранированный

Конструкция кабеля:

А-3

Б-9

В-2

Г-8

Д-1

Е-6

З-5

К-4

М-7

